казчик:

адрядчик: OOP « Аргус»

с •

СМЕТА // на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре

«Утверждаю»

1-й этаж СОШ № 3 в г.Владикавказе

Сметная стоимость: 202 745 рублей

Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А

| № п/п | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. кол-во | На единицу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые затраты (руб) | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт 1 | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  |  | 128 | 124 | - | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт 1 | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  |  | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: стенам (пластканал) | 100м 1,5 | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  |  |  | 3599 | 386 | 874 | 322 | 2339 | 36 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт 80 | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  |  | 1989 | 1770 | 20 | - | 199 | 160 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт 1 | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  |  | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  |  |  | 100м | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |

08-02-402-1

10-04-101-07

10-08-002-04

8-03-593-10

Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной

Монтаж акустического оповещателя

Монтаж извещателя ИПР

Световые настенные указатели

12,0

шт

22

шт 4

100шт 0,06

11608

33,91

746

12,88

52

5346,92

321

1985

20,86

459

11,06

44

1119,48

67

7295

500,94

30

895

17,39

2328

12,05

265

1,82

184

2,00

44

1,00

98,20

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

ССЦ 07/2004 500-9123-142

Цена договорная

ССЦ 500-9016-431

Итого по разделу:

Раздел 2. Оборудование

Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей»

Стоимость извещателя ИПДЛ

Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП)

Настебнный указатель «Выход»

Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов

Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ

Стоимость ИПР -ЗС

Акустический оповещатель настенный

Блок резервного питания с АКБ

шт 1

шт

2

шт 78

шт 6

шт

1

м 1200

шт 4

шт

22

шт

1

18697

911,65

912

1336,63

2673

109,00

8502

170,00

1020

1634,67

1635

2,40

2880

87,8

351

148,51

3267

584,31

584

5079

8219

1218

5152

911,65

912

1336,63

2673

109,00

8502

170,00

1020

1634,67

1635

2,40

2880

87,8

351

148,51

3267

584,31

584

466

Итого по разделу:

21824

21824

Всего по разделам:

Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А)

Накладные расходы 60% от ФЗП

Плановые накопления 80% от ФЗП

Итого

НДС 18%

Всего

Составил:

40521

141013

13202

17603

171818

30927

202 745

5079

17675

8219

28602

1218

4239

26976

93876

466

1622

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оборудования пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, устанавливаемого на 1-ом этаже СОШ № 3 е г.Владикавказе

| №/№ п/п | Наименование | Един, измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПКП «Сигнал - 20» | шт | 1 |
| 2 | Извещатель дымовой ИПД 3.1 - М | шт | 78 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР - ЗС | шт | 4 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ | шт | 2 |
| 5 | Указатель настенный световой «Выход» | шт | 6 |
| 6 | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 1 |
| 7 | Колонка звуковая AM - 3Вт | шт | 22 |
| 8 | Кабель-канал | м | 150 |
| 9 | Кабель КСПВ 2 х 0,5мм | м | 1200 |

J

Пожарная сигнализация

Г^ЙЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О

Оповещение о полкаре

Проектом предусмотрена пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии с НПБ 110-03.

В качестве приемной станции принят прибор «Сигнал - 20» (лит.А помещение дежурного). Питание концентратора «Сигнал - 20» осуществляется от резервируемого источника питания РИП-12 на напряжение 12В, который подключается к ВРУ кабелем ВВГнг - LS скрыто.

В соответствии с особенностью контролируемых помещений в проекте приняты дымовые датчики ИПД -3.1 -М. Для контроля за неисправностью линии электрического питания датчиков ИП 212-ЗСМ в конце линии необходимо включить реле РЭС - 42, параллельно контактам 2 и 3 дымовых датчиков необходимо включить резистор МЛТ - 0,5 кОм. В целях удобства эксплуатации лучей пожарной сигнализации предусмотрена установка в каждом помещении ответвительной коробки.

Проектом также предусмотрены ручные пожарные извещатели ИПР, установленные в лестничных клетках, коридорах и на выходе из помещений.

Распределительные сети пожарной сигнализации выполняются кабелем КСПВ 2 х 0,5 мм, прокладываемым в кабель-канале.

Оповещение о пожаре.

Согласно НПБ 104-95 проектируемое здание относится к 1 типу систем оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре. Для проектируемого здания принята речевая система оповещения о пожаре, которая осуществляется посредством речевого оповещателя - «Орфей». В литере А для питания звуковых оповещателей «Орфей» предусмотрена установка источника вторичного электропитания «Скат - 1200Д».

Сети оповещения о пожаре запроектированы кабелем КСПВ - 2 х 0,5мм, прокладываемым скрыто в кабель-каналах.

Обеспечение энергоресурсами системы контроля и автоматизации.

Питание системы контроля и автоматизации электроэнергией осуществляется напряжением 220В.

Электропитание прибора ППКОП «Сигнал - 20» осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В и от резервного блока бесперебойного питания РИП -12 В со встроенным аккумулятором на 12В.

СОШ № 3 План 1 этажа Система пожарной сигнализации

шарйь\и.

СОШ № 3 План 1 этажа Система

оповешения о пожаре

-р

ечеш

|  |  |  | и | . 1 Д | ЦШ КО МБ |  | -f НА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч |

чевого

\

\

А.