Приложение 9

к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача

документов о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения»,утвержденному

постановлением АМС г.Владикавказа от____№_________

Проект переустройства помещения (установки системы поквартирного отопления) должен содержать рабочие проекты переустройства инженерных сетей (для газовой сети - с установкой дополнительного газоиспользующего оборудования - теплогенератора на газовом топливе) и рабочего проекта системы дымоудаления с коллективным дымоходом (для квартир, в которых двухконтурный газовый котел устанавливается вместо газового проточного водонагревателя, имеющего индивидуальный встроенный дымоход – акт обследования данного дымохода с заключением о возможности применения в качестве дымохода для устанавливаемого теплогенератора).

- Рабочий проект переустройства внутриквартирной системы отопления должен содержать:

- - технические решения с расчетами относительно реконструкции существующей системы теплоснабжения (изоляция транзитных стояков, возможна перекладка распределительных трубопроводов, стояков, дроссельных диафрагм и т.п.);

- расчет значения теплоотдачи транзитных стояков и трубопроводов, которые проходят через помещение с автономным отоплением;

- расчет значения тепловых нагрузок мест общего пользования;

- расчет влияния отключения отопительных приборов на систему отопления многоквартирного дома в целом;

- экспертное заключение о теплогидравлическом режиме здания после перевода помещения на автономное отопление.

- Рабочий проект переустройства газоснабжения квартиры с установкой дополнительного газоиспользующего теплогенератора на газовом топливе, должен содержать:

- - гидравлический расчет газопроводов с учетом увеличения потребления газа на нужды отопления (выполняется до получения технических условий на переустройство газоснабжения в помещении, где будет установлена система поквартирного отопления, для определения достаточности диаметров существующих наружных и внутридомовых (стояков) газопроводов для обеспечения работы устанавливаемой системы поквартирного отопления). Для осуществления гидравлического расчета эксплуатационная организация выдает заявителю схему газопровода многоквартирного дома (по стояку) и нагрузку на газорегуляторный пункт.

- Гидравлический расчет производится любой проектной организацией, имеющей соответствующий допуск. Дополнительно расчет должен содержать заключение об отсутствии необходимости замены газопроводов или о наличии такой необходимости в целях увеличения пропускной способности (с определением необходимых диаметров). Является составной частью рабочего проекта переустройства газоснабжения квартиры;

- расчет нормативной кратности воздухообмена в помещении установки теплогенератора;

- техническое решение на установку газового теплогенератора, подвода к нему газа, подачи воздуха на горение и отвода дымовых газов в коллективный дымоход.Рабочий проект переустройства электрооборудования изготавливается при необходимости (как правило, в новых домах не требуется) и должен содержать:

- расчет сечения электрического кабеля от ввода в квартиру до газового котла, электрической арматуры и общей разводящей линии;

- систему отключения питания от электрической сети при возникновении аварийных ситуаций;

систему стабилизации электропитания теплогенератора на газовом топливе.